**附件一： 手术室净化系统维护保养清单及要求**

|  |
| --- |
| **手术室净化系统维护保养清单及要求一览表（一）** |
| **标的名称** | **维保项目** | **序号** | **具体名录** | **数量** | **单位** | **规格** | **备注** |
| 手术室净化系统维护保养清单及要求 | 暖通系统 | 1 | 净化空调机组 | 18 | 套 |  | 现场勘察,采购人提供相关图纸含电气控制部份 |
| 2 | 加湿器 | 17 | 套 |
| 3 | 排风机 | 15 | 台 |
| 4 | 风机盘管 | 93 | 个 |
| 5 | 空调恒温恒湿控制系统 | 2 | 套 |
| 6 | 空调中央监控系统 | 1 | 套 |
| 7 | 温控器 | 93 | 个 |
| 气密系统 | 1 | 气密封自动趟门 | 25 | 樘 |  | 设备规格现场勘察,采购方提供相关图纸每月保养、检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整、电机是否运转正常；例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧；清理、加专用润滑油。 |
| 2 | 铅防护自动门 | 9 | 樘 |  |
| 净化系统 | 1 | G4初效板式过滤器 | 2 | 个 | 594\*594\*46 | 前三季度每季度季末20-25号清洗一次，第四季度季末20-25更换一次 |
| 2 | G4初效板式过滤器 | 2 | 个 | 594\*289\*46 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | 6 | 个 | 592\*592\*534 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | 5 | 个 | 287\*592\*534 |
| 5 | G4初效板式过滤器 | 4 | 个 | 594\*594\*95 |
| 6 | G4初效板式过滤器 | 10 | 个 | 594\*289\*95 |
| 7 | G4初效板式过滤器 | 3 | 个 | 289\*594\*95 |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 9 | 个 | 592\*287\*534 |
| 9 | G4初效板式过滤器 | 7 | 个 | 594\*490\*95 |
| 10 | F8中效袋式过滤器 | 9 | 个 | 592\*490\*534 |
| 11 | 可调百叶排风滤网 | 70 | 个 | 395\*395\*10 | 每月20-25号清洗1次,满12个月更换一次，更换当月免清洗 |
| 12 | 可调百叶回风滤网 | 1 | 个 | 395\*395\*10 |
| 13 | 可调百叶回风滤网 | 74 | 个 | 560\*560\*10 |
| 14 | 单层百叶回风滤网 | 7 | 个 | 560\*260\*10 |
| 15 | 手术室专用回风滤网 | 70 | 个 | 860\*410\*10 |
| 16 | 手术室专用回风滤网 | 16 | 个 | 560\*320\*10 |
| 17 | 新风防雨百叶滤网 | 1 | 个 | 930\*340\*10 |
| 18 | 新风防雨百叶滤网 | 2 | 个 | 940\*940\*10 |
| 19 | 高效过滤器 | 53 | 个 | 610\*305\*292 | 满12个月更换一次，月末20-25更换 |
| 20 | 高效过滤器 | 2 | 个 | 320\*320\*220 |
| 21 | 高效过滤器 | 42 | 个 | 484\*484\*220 |
| 22 | H10密褶亚高效过滤器 | 6 | 个 | 592W\*490H\*292D |
| 23 | H10密褶亚高效过滤器 | 2 | 个 | 592W\*287H\*292D |
| 备注：当初、中、高效过滤大于以下数值必须立即更换：G3(初效)150Pa；G4(初效) 200Pa；F5~F6(中效)280Pa；F7~F8(高中效) 350Pa；F9~H11(亚高效)430Pa；H13(高效) 500Pa； |