A 座 B 机 (2#) 制氧机吸附塔维修更换分子筛等配件项目参数调研清单


	产品或（项目）序号
	产品或（项目）名称
	需求参数
	序号
	详细项目
	备注(若不符合请在此栏填写相应参数)

	1
	A 座 B 机 (2#) 制氧机吸附塔维修更换分子筛等配件项目
	需求参数
	1
	一、调研项目基本信息：

1、A 座 B 机 (2#) 制氧机吸附塔维修更换分子筛等配件项目

2、服务内容：完成 A 座 B 机 (2#) 制氧机吸附塔解体清理、指定配件更换、重装调试及旧料合规处置，具体如下：

。更换进口分子筛 675kg；

。更换不锈钢筛网板 2 块；

。更换气控阀 4 个（2 个 + 2 个）；

。完成整体安装调试，确保设备符合医用标准稳定运行。

3、执行标准：严格遵循 GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、YY/T 0298-2021《医用分子筛制氧设备通用技术规范》、YY 9706.269-2021《医用氧气浓缩器基本安全要求》等国家及行业相关标准。


	

	
	
	
	2
	核心技术与配置要求

（一） 配件技术参数

1、进口分子筛（675kg）：选用医用级高性能锂型分子筛或同等级优质产品，粒径 1.6-2.5mm，堆积密度 0.68-0.75g/cm³，抗压强度≥30N / 粒，氮吸附容量达标，确保制氧纯度稳定在 93%±3%，使用寿命≥8000 小时，提供原厂授权书、报关单、原产地证明及第三方检测报告。

2、不锈钢筛网板（2 块）：采用 304 或 316L 不锈钢材质，多层丝网复合结构，目数≥200 目，尺寸与原设备完全匹配，无变形、无毛刺，密封性能良好。

3、气控阀（4 个）：制氧机专用型号，耐压≥1.0MPa，密封件采用氟橡胶材质，响应时间≤1s，使用寿命≥百万次，接口尺寸、安装孔距与原阀通用，提供品牌型号说明及质保凭证。

（二）安装调试要求

1、施工团队需具备压力容器操作资质及医用气体设备维修经验，施工过程中制定临时供氧保障方案，严禁影响临床用氧；

2、安装流程规范：吸附塔拆解清理→旧分子筛合规清运→配件精准更换→分子筛振动分层装填→气密保压测试→系统联动调试；

3、调试达标标准：制氧纯度、输出压力、流量等参数均符合医用规范，调试完成后提交完整调试记录、检测报告及竣工说明。
	

	
	
	
	3
	三、供应商参与要求

1、资质要求：具备独立法人资格，持有合法营业执照，经营范围包含医用设备维修或配件销售，若涉及医用相关配件需提供相应经营许可资质；

2、经验要求：近 3 年内拥有三甲医院同类型制氧机维修项目业绩，可提供项目合同复印件等证明材料；

服务要求：承诺 7×24 小时应急响应，调试合格后提供至少 1 年质保服务，其中分子筛及核心配件质保≥1 年，安装调试质保≥ 1 年；

3、供货时效：接到我院备货通知后，配件需在 3 个工作日内到位，整体项目施工周期≤3 个工作日。
	

	
	
	
	4
	四、报价明细表

序号
名称
规格 / 品牌 / 产地
单位
数量
单价（元）
合价（元）
备注
1
进口分子筛
kg
675
含包装、运输、装填
2
不锈钢筛网板
块
2
含材质、尺寸匹配
3
气控阀
个
2
原机通用型号
4
气控阀
个
2
原机通用型号
5
安装调试
\
次
1
含调试、旧料清运、竣工
合计（含税）
\

含全部费用

	



