## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 医用制氧系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 医用制氧系统 4套（2用2备）
| 2 | （一）项目基础信息
| 3 | 要求：单套≥50m³/h，或膜分离技术满足医院两座医疗大楼供氧需求。
| 4 | （二）分项技术参数要求
| 5 | 1.两级压缩螺杆式空压机
| 6 | （1）单台功率：≥55 KW
| 7 | （2）单台流量：≥0.83m³/min
| 8 | （3）单台工作压力：≥0.8 MPa
| 9 | 2.空气干燥机
| 10 | （1）单组处理气量：≥16m³/min
| 11 | （2）工作压力≥0.8Mpa
| 12 | （3）常压露点：≤-30℃
| 13 | （4）过滤精度：3μm--0.01μm
| 14 | 3.高效除油器
| 15 | （1）处理气量：≥16.0m³/min
| 16 | （2）工作压力≥0.8Mpa
| 17 | （3）能有效的除去压缩空气中的油，残油量＜0.01PPm
| 18 | （4）具备自带排水功能
| 19 | 4.精密过滤器C级
| 20 | （1）处理气量：≥16.0m³/min
| 21 | （2）工作压力：≥0.8Mpa
| 22 | （3）过滤精度：≤3μm
| 23 | 5.精密过滤器T级
| 24 | （1）处理气量：≥16.0m³/min
| 25 | （2）工作压力：≥0.8Mpa
| 26 | （3）过滤精度：≤1μm
| 27 | 6.精密过滤器A级
| 28 | （1）处理气量：≥16.0m³/min
| 29 | （2）工作压力：≥0.8Mpa
| 30 | （3）过滤精度：≤0.01μm
| 31 | 7.储气罐
| 32 | （1）材质采用优质碳钢
| 33 | （2）单个有效容积：≥1m³
| 34 | （3）工作压力为：≥0.8Mpa
| 35 | （4）介质：空气，符合国家压力容器安全技术监察规程
| 36 | 8.制氧主机
| 37 | （1）单机组产氧量：≥50 m³/h或膜分离技术满足B座供氧需求
| 38 | （2）采用PSA双塔设计或膜分离技术、多阀控制，全自动控制系统
| 39 | （3）氧气浓度：≥93%（V/V）
| 40 | （4）输出压力：0.3-0.55Mpa（可调）
| 41 | （5）水分含量：≤0.07 g/m³
| 42 | （6）二氧化碳含量：≤0.01％(V/V)
| 43 | （7）氧气无异味
| 44 | 9.PLC控制系统
| 45 | 采用PLC控制具有断电、来电、自启等保护功能，出现故障时提供声光报警，对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态，并预留远程监控接口
| 46 | 10.氧气浓度分析仪
| 47 | （1）传感器类型：离子流氧传感器
| 48 | （2）测量范围：10.00~99.99%02
| 49 | （3）能输送4-20mA模拟量信号、RS485通讯接口
| 50 | 11.流量计：瞬时流量及累计流量单位可任意设置
| 51 | 12.储气罐
| 52 | （1）材质采用优质碳钢
| 53 | （2）单个有效容积：≥1.5 m³
| 54 | （3）工作压力为：≥0.8Mpa
| 55 | （4）介质：氧气，符合国家压力容器安全技术监察规程
| 56 | 13.储气罐
| 57 | （1）材质采用304不锈钢
| 58 | （2）单个有效容积：≥ 5.0 m³
| 59 | （3）工作压力为：≥0.8 Mpa
| 60 | （4）介质：氧气，符合国家压力容器安全技术监察规程
| 61 | 14.活性炭过滤器
| 62 | （1）单支处理量：≥3m³/min
| 63 | （2）工作压力：≥ 1.0 Mpa
| 64 | （3）有效滤除≤0.01μm的固态与液态颗粒
| 65 | 15.除菌过滤器
| 66 | （1）单支处理量：≥1m³/min
| 67 | （2）工作压力：≥1.0 Mpa
| 68 | （3）过滤精度为≤0.01μm，效率达到99.99%
| 69 | 16.全无油氧压机
| 70 | （1）单台进气压力：≥0.1Mpa
| 71 | （2）单台排气压力：≥1.0Mpa
| 72 | （3）单台排气量：≥ 50 m³/h
| 73 | （4）单台功率：≥7.5kw
| 74 | （5）静音、全无油
| 75 | 17.智能控制系统
| 76 | （1）具备用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止
| 77 | （2）具备可监测主要设备的运行状态，包括停机、运行情况等状态
| 78 | （3）具备可监测储气罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警
| 79 | （4）具备可监测氧气输出纯度、压力、氧气瞬时流量和累计流量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警
| 80 | （5）可自动打印各种实时数据和历史数据
| 81 | （6）当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，并执行保护停机
| 82 | （7）配备数据输出接口，可以支持数据远程传输，便于医院实现网络化管理和供货商售后服务的远程维护
| 83 | 18.管路系统及附件，符合标准及现场使用要求
| 84 | 19.防爆监控系统
| 85 | 20.电缆改造
| 86 | 21.配置需求
| 87 | （1）两级压缩螺杆式空压机4台
| 88 | （2）空气干燥机4台
| 89 | （3）高效除油器4台
| 90 | （4）精密过滤器C级4台
| 91 | （5）精密过滤器T级4台
| 92 | （6）精密过滤器A级4台
| 93 | （7）储气罐 ≥10个
| 94 | （8）制氧主机4台
| 95 | （9）PLC控制系统4套
| 96 | （10）氧气浓度分析仪4套
| 97 | （11）流量计 4台
| 98 | （12）活性炭过滤器2个
| 99 | （13）除菌过滤器2个
| 100 | （14）全无油氧压机 4台
| 101 | （15）智能控制系统2套
| 102 | （16）管路系统及附件 2套
| 103 | （17）防爆监控系统 2套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注